13.	BSB Brandschutzsteine
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102, Teil 9.

BSB Brandschutzsteine sind einbaufertige Formteile aus einem Spezialschaum. Hiermit können problemlos Bauteilöffnungen in Wänden und Decken staub- und faserfrei verschlossen werden.

BSB Brandschutzsteine sind hochelastisch und umschließen eng
Kabel und Bündelrohre, die durch solche Bauteilöffnungen geführt werden. Eventuell verbleibende kleine Restöffnungen dürfen mit dem BSS Brandschutzschaum ausgeschäumt werden. 

Die Kabelabschottung muss einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 75 mm (S 30 und S 60) bzw. ab 100 mm (S 90 und S 120), in Decken ab 150 mm und muss für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein.

Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten; jede Abschottung muss mit einem Kennzeichnungsschild versehen werden.

Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für 
Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein.

Vorgesehenes System gemäß allgemeiner 
Bauartgenehmigung
Z-19.15-1762 (Wand)
Z-19.15-1763 (Decke)

Zulassungsinhaber:
FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH
Am Sportplatz 2
56291 Leiningen

oder gleichwertig.

13.0001.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,01 m²

13.0002.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,02 m²

13.0003.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,03 m²

13.0004.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m²

13.0005.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m²

13.0006.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m²

13.0007.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m²

13.0008.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,08 m²

13.0009.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,09 m²

13.0010.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,10 m²

13.0020.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,20 m²

13.0030.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,30 m²

13.0040.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,40 m²

13.0050.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,50 m²

13.0100.	1		Stck
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.15-1762 (Wand)/ Z-19.15-1763(Decke)Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 1,00 m²